	Для проведения такого расчета вполне достаточно знать: мощность/теплоотдачу печи, т.б. 
количество сжигаемого топлива в час, а остальные параметры уже предопределены: 
температура газа на входе в трубе - 150-200*С (зависит от очага) 
скорость в дымовой трубе - не менее 2 м/с (зависит от очага) 
высота дымовой трубы - не менее 5 метров от колосника 
естественный напор на 1 метр не менее 4 Па (0.4 ммН2О) 

и не обязательно столько учитывать из вами наговоренного для вычисления 
самотяги, ведь это всего навсего разность плотностей воздуха и дымового газа на высоту трубы 
самотяга=высота трубы*(плотность воздуха-плотность ДГ) 
тем более все эти параметры уже предопределены выше 

Вот и ответ на ваш вопрос: 
от чего зависит сечение дымовой трубы? 
-от количества сжигаемого топлива в час. 


Предположим, что количество сжигаемого топлива нам известно (это расчет для другой темы), тогда: 
объем ДГ на входе в ДТ при определенной температуре Т 
[image: image1.png]Vr=——pbp———%~

BXVX(1+ 273)
3600 cex




зная скорость W, с которой ДГ должны двигаться в трубе можем расчитать площадь F сечения ДТ 
[image: image2.png]T
7B><V><(1+ﬁ)

_ 2
Fr wx3e00 M1




исходя из формулы определения площади круга можем посчитать диаметр d круглой ДТ 
[image: image3.png]_mxd®
T4

4XBXVX(1+552)
273 ()

F

[M]





пример 
предположим, что на колосниковой решетке топливника сжигаем 10 кг дров с 25% влажностью, тогда 
V- объем газов при нормальных условиях с учетом коэфициента избытка воздуха, необходимых для горения =10 м3/кг (см. табл.10 в гост2127) 
Т -температура на входе в ДТ =150*С 
(1+150/273)=1,55 
Vг=(10*10*1,55)/3600=0,043 м3/с 
при скорости 2 м/с диаметр трубы получаем 
d2=(4*0,043)/3,14*2=0,027 сл. 
d=0,165 м=165 мм 

вернемся к определению самотяги трубы 
определим охлаждение дымового газа на метр трубы 
[image: image4.png]



ранее было принято, что за час сжигаем в печи 10 кг дров при влажности 25% 
следовательно 
Qч=10*3300*1.16=38,28 кВт (в киловаттах) 
В — коэффициент: 
0,85 — неизолированная металлическая труба, 
0,34 — изолированная металлическая труба, 
0,17 — кирпичная труба с толщиной кладки до 0,5 метра. 
для нашего примера с трубой типа сэндвич 
на метр трубы потеря составит 
0,34/0,196=1,73*С 
следовательно на выходе из 3 метровой трубы (из 5 метров минус 2 метра печь) 
температура будет 
150-(1,73*3)=144,8*С 

величина самотяги при определение плотности воздуха, приведенным к нормальным условиям 
при 0* - 1,2932 
при 144,8* - 0,8452 
3*(1,2932-0,8452)=1,34 ммН2О 
что не менее предполагаемого напора 0,4 ммН2О на метр

	


